## Pohjavesipostien tulokset
Pohjavesipostien vedenlaatu 2023-2024
pvp1, Maikkula (ei ole käytössä)
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie (ei ole käytössä)
2023-2024 | _ | PVP 1 ei käytössä | PVP 2 (22.1.2024) | PVP 3 (5.2.2024) | PVP 4 (19.2.2024) | PVP 5 (6.3.2023) | PVP 6 (21.3.2023) | PVP 7 (3.4.2023) | PVP 8 ei käytössä | Talousvesiasetus STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
Määritykset | yksikkö | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | vaatimus/tavoite
Mikrobiologiset
E.coli | mpn/100 ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
koliformiset bakteerit | mpn/100 ml |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
kok.pesäkeluku +22°C | pmy/1ml |  | ei havaittu | 6 | 24 | ei havaittu | 1 | ei havaittu |  | *)
Fysikaalis-kemialliset
rauta | µg/l |  | 3,6 | 20 | 3,0 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |  | <200
mangaani | µg/l |  | <0,2 | 0,79 | 0,26 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |  | <50
ammonium | mg/l |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,50
pH | _ |  | 7,9 | 8,1 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 |  | 6,5 - 9,5
sameus | FTU |  | <0,15 | 0,45 | 0,18 | 0.43 | <0,15 | <0,15 |  | **)
väri | mgPt/l |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | **)
haju (aistinvarainen) | _ |  | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton | hajuton |  | **)
maku (aistinvarainen) | _ |  | ei huomautettavaa | ei huomautettavaa | ei huomautettavaa | ei huomautettavaa | ei huomautettavaa | ei huomautettavaa |  | **)
sähkönjohtavuus | µS/cm |  | 150 | 220 | 91 | 110 | 99 | 100 |  | <2500
kokonaiskovuus | mmol/l |  | 0,83 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  | _
*) Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia
Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.